郴州市第四污水处理厂改扩建项目

地质勘察任务书

本工程地质勘察应根据《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）有关内容进行各方面的勘察工作。

一、建设单位：郴州市城市管理和综合执法局

二、勘察阶段：详细勘察

# 三、勘察范围

本次勘察范围为郴州市苏仙区卜里坪街道办事处长冲铺村，郴州市第四污水处理厂内。

# 四、勘察任务

根据污水厂设计方案及设计对勘察的技术要求，通过地质勘察、物探（约50000m2），为污水厂设计、施工等提供详细的岩土参数，并作出分析、评价，提出相关建议。

五、资质要求及业绩要求

资质要求：工程勘察类（岩土工程）甲级

业绩要求：2023年12月1日以来，完成市政污水厂类工程勘察项目两项以上（需提供合同附件）,且至少有一项工程的勘察合同额在10万元以上。

六、工期要求

成交确认后5天。

七、采购价格

本次勘察的最高报价不得高于47.352万元。

# 八、勘察要求

1、阐述场地工程地质条件、评价场地稳定性和适宜性，为合理确定构（建）筑物总平面布置、选择地基基础结构类型和防治不良地质现象提供依据；

2、作出地质剖面图，提供钻探深度范围内各土层的埋深和物理力学性设计参数（包括基坑围护所需设计参数），以及地下水和环境资料，并作出针对性的分析评价、结论和建议；

3、提供各岩土层的天然地基承载力设计值、特征值；

4、提供地基变形设计参数等土力学指标；

5、提供各岩土层的水泥搅拌桩、钻孔灌注桩的桩侧阻力和桩端端阻力特征值；

6、判定场地类别及地基土类型；

7、分析地基土地震液化的可能性，判定地基土液化等级；

8、判定地基土及地下水在构（建）筑物施工（开挖、回填、打桩）和使用过程中可能产生的变化和影响，并提出防治建议；

9、查明场地地下水的类型、埋藏条件、腐蚀性、地层的渗透性、水位变化幅度及规律，提供抗浮设计所需的最高地下水位及常水位；

10、查明场地是否有暗浜、暗塘、地下障碍物等不良地质现象；

11、孔深需满足建构筑物桩基设计要求，由专业勘察单位根据工程实际情况及工程勘察规范的规定确定；

12、若遇土层分布不均匀或暗浜等复杂地质状况时，应适当加密勘探孔；

13、勘探孔由勘探单位根据实际勘察情况及有关国家规范自行布置（构筑物位置处应有至少1处钻孔）；对于地质情况较复杂的位置，建议适当加密勘探孔。

14、以上各条勘察单位在勘察时可根据实际地形地质情况及规范要求适当调整，最终勘察要求由勘察单位根据规范执行。

15、勘探前应先摸清场区内已建管线情况，避免勘探时对已有管线造成破坏。

16、厂区范围内勘探孔深15~35m，采用桩基的构（建）筑物的控制性勘探孔深应达到地基压缩层计算厚度以下1~2m。

上述要求仅供参考，最终由专业勘探单位根据工程情况及岩土工程勘察规范要求实施勘探工作。

项目拟建构建筑物工程特征一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 基础形式 | 重要性等级 | 抗震设防分类 | 地基基础设计等级 | 基底埋深 (m) | 拟采用地基 基础类型 | 基底平均压力Pk(kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 | 生物反应池 | 筏板 | 二级 | 乙类 | 乙级 | 5.2 | 桩基 | 100 |
| 304 | 污泥泵站 | 筏板 | 二级 | 丙类 | 乙级 | 5.8 | 天然地基 | 80 |
| 305 | 二沉池 | 筏板 | 二级 | 乙类 | 乙级 | 4.1 | 桩基 | 100 |
| 306 | 高效沉淀池 | 筏板 | 二级 | 乙类 | 乙级 | 6 | 桩基 | 120 |
| 307 | 滤布滤池 | 筏板 | 二级 | 丙类 | 乙级 | 3.8 | 桩基 | 120 |
| 308 | 污泥浓缩池 | 筏板 | 二级 | 丙类 | 乙级 | 2.2 | 桩基 | 80 |
| 309 | 贮泥池 | 筏板 | 二级 | 丙类 | 乙级 | 1.4 | 桩基 | 80 |
| 310 | 2#变配电间 | 桩基承台 | 二级 | 乙类 | 乙级 | 2 | 桩基 | 120 |
| 311 | 除臭设施 | 筏板 | 二级 | 丙类 | 乙级 | 0.5 | 级配砂石换填，天然地基 | 80 |

# 九、注意事项

1、钻探开始前，应详细掌握现有地下管线或地下构筑物的准确位置，钻探时予以避开。

2、勘探完成后，探孔应及时按规范要求回填。

3、未尽事项按现行《市政工程勘探规范》（CJJ56-2012）、《岩土工程勘察规范(2009修订版)》（GB 50021－2009）等执行。

# 十、提交成果内容及时间

1、工程勘察报告、物探专题报告(Word格式)；

2、工程地质平面图电子文件一份(AutoCAD图形格式)。

3、钻孔柱状图(AutoCAD图形格式)；

4、地质纵、剖面图(AutoCAD图形格式)；

5、土工实验成果表；

6、岩土、岩体物理力学性质指标表；

7、《市政工程勘察规范》需要提交的其它相关内容。

8、DWG文件需为CAD 2004或CAD 2008格式。

9、所有成果提交时间以建设单位要求时间为准。

附图：1.《钻孔平面布置图》